プレハブ校舎（特別教室棟）特記仕様書（設備編）

請負者は、電気設備技術基準、内線規定、建築基準法、消防法等関係法令を遵守し施工を行うこと。また、原則として設計図書に基づく施工となるが、以下の項目については設計図書の記載にかかわらず特記仕様に基づく施工とする。

- 電気設備

１）電灯設備

・照明はＬＥＤにすること。

・教室及び諸室については、平均照度500㏓以上確保すること。

・廊下、階段室等については、平均照度100㏓以上確保すること。

・教室には、埋込黒板灯（LRS8-4-26）を3灯程度整備のこと。

２）コンセント設備

・各室には一般コンセントを必要な数設置のこと。

３）放送設備

・各室には、一般放送及び非常放送を整備すること。

・各室とも室内と廊下は別系統とすること。

・各室内にはアッテネーターを取付けること。

４）防災設備

・自動火災報知設備、消火設備（パッケージ型消火栓・消火器）、避難設備（避難梯子）の整備をすること。

５）その他

・電気引込については、第一キュービクル（令和6年度施工予定）より、仮設校舎用キュービクルを設置の上、

プレハプ校舎への配管・配線を行い引込すること。

・放送設備（一般放送）・自動火災報知設備は、既設事務室より配管・配線を行い整備のこと。

※既設事務室より配線整備行う際に、町道を横断するため、綾川町建設課に道路占有許可申請書の作成・

提出を行い工事着手前までに、手続きを完了しておくこと。

- 機械設備工事

- 冷暖房設備

・各特別教室・準備室及び薬品保管室空調設備を整備すること。

・冷房能力は下記条件を確保すること。

設計用温度条件（高松標準）

|  | 外気条件 |  | 室内条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 （DB） | 湿度 （RH） | 温度 （DB） | 湿度 （RH） |
| 夏季 | 35.2℃ | 50.5％ | 27℃ | － |

・既設職員室にて空調設備の集中管理（ON/OFF）が出来ること。

- 換気設備

・教室等の居室は建築基準法上、24時間換気対応のこと。

・便所には第3種換気設備を設けること。

・薬品保管室には第３種換気設備を設けること。

- その他

・給水については既存給水管より分岐し受水槽（６ｔ）を設置の上加圧ポンプにより引込みのこと。

・排水については、汚水中継槽（2024年度施工予定）に接続とする。

・トイレの電灯及び換気扇は感知式とすること。

・各トイレ腰掛便器には暖房便座を設置すること。

・プロパンガス設置のための、プロパン置き場を設置、ガス配管（食物実習室・化学教室）を整備すること。

---以上------

（参考資料）香川県立農業経営高等学校プレハブ校舎（特別教室棟）について

香川県建築指導課・営繕課　協議内容

ハード対応

・準耐火建築物にすること。→延焼のおそれのある部分に対する開口部の措置も必要。

⇒ﾛｰﾆ準耐とするのであれば、延焼のおそれのある部分の外壁は防火構造とする必要があります。

・延焼のおそれについては、既存駐輪場及び食品製造実習室からの影響について検討してください。旧電気室について

は建築物として使用しないのであれば、法第２条第六号ただし書きの「その他これらに類するもの」として取り扱うこと

が可能です。

・法112条（面積区画、竪穴区画）、法１１４条（防火上主要な間仕切壁）については、なくてもかまわない。

・建物の内装（下地、仕上共）については、不燃材料とすること。

⇒建築基準法でいう内装は壁と天井が対象となるため、床の仕上げ材については、内装制限の対象外となります。

（消防法上の規制については、別途確認が必要です。）

ただし、ﾛｰﾆ準耐として不燃化する範囲については、防火避難規定の解説P24にあるとおり、考え方が示されている

ため、注意してください。

・各階段に防煙区画を設けること→天井面からＨ５００の不燃材料で作られた垂れ壁を設置

・避難経路には、非常照明を設置すること。

⇒非常用照明の設置範囲は避難経路となる廊下、階段のみでOKです。

ソフト対応

・火災時の避難誘導については計画を作成すること。

・防火、防災訓練については計画すること。

・緊急時の連絡体制について計画すること。

その他

・使用材料の使用期限については必ずチェックすること。

⇒仮設校舎として使用する期間において、構造耐力上支障の無い材料を使用してください。例えば、極端に腐食が

進行している材料や、過去に使用したボルト穴等の欠損があまりにも大きい材等は使用しないでください。

また、メーカー独自に構造部材については耐用年数を定めているようであれば、それを遵守してください。

・ボルトのゆるみや接合部の状況、建物の異常の有無については点検結果を作成し、リース期間中は、６ヶ月・１年・２年・３年・４年・５年の６回点検の上、報告書を作成し、学校へ提出のこと。

※ソフト対応、その他の内容については実施計画として取りまとめ、仮設許可時の申請書類として提出すること

※消防設備については、所轄消防の指示に従うこと。